## CondensingGasBoiler_efficiency
Condensing gasboiler Riello Tau N |  |  |  | Model 290, (80-60 degC)
| Terugloop temperature | [K] | coefficient K | Nuttig rendement bij Pn max (40-30 degC) (see p.4, onderaan)
| 30.3125 | 303.4625 | 0.99923 | 106.4181 | gewicht ketel | 677kg - 495kg | 182
| 32.1875 | 305.3375 | 0.99615 | 106.0904 | waterinhoud | 495 liter
| 33.0729 | 306.2229 | 0.99473 | 105.9391 | max watertemperatuur | 80degC
| 34.0104 | 307.1604 | 0.99308 | 105.7627 | nominal useful power | 270 kW
| 35.2083 | 308.3583 | 0.99166 | 105.6114
| 36.7708 | 309.9208 | 0.98929 | 105.3594
| 37.5521 | 310.7021 | 0.98763 | 105.1829 |  |  | 30 | 35 | 45 | 60
| 38.4375 | 311.5875 | 0.98574 | 104.9813 |  |  | 106.4181 | 105.6114 | 102.1329 | 98.0997
| 39.2188 | 312.3687 | 0.98361 | 104.7544 |  |  | 1.0642 | 1.0561 | 1.0213 | 0.981
| 39.9479 | 313.0979 | 0.98148 | 104.5275
| 40.6771 | 313.8271 | 0.97888 | 104.2503
| 41.4062 | 314.5562 | 0.97627 | 103.973
| 41.875 | 315.025 | 0.97438 | 103.7713
| 42.3958 | 315.5458 | 0.97225 | 103.5445
| 42.9167 | 316.0667 | 0.97012 | 103.3176
| 43.3854 | 316.5354 | 0.96799 | 103.0907
| 44.3229 | 317.4729 | 0.96349 | 102.6118
| 44.7917 | 317.9417 | 0.96136 | 102.3849
| 45.3125 | 318.4625 | 0.95899 | 102.1329
| 46.1458 | 319.2958 | 0.95497 | 101.7043
| 47.0312 | 320.1812 | 0.95118 | 101.301
| 47.6562 | 320.8062 | 0.94858 | 101.0238
| 48.2292 | 321.3792 | 0.94645 | 100.7969
| 48.8542 | 322.0042 | 0.94432 | 100.57
| 49.4792 | 322.6292 | 0.94195 | 100.318
| 50.1042 | 323.2542 | 0.94006 | 100.1163
| 50.9375 | 324.0875 | 0.93769 | 99.8642
| 51.5625 | 324.7125 | 0.9358 | 99.6626
| 52.2917 | 325.4417 | 0.93391 | 99.4609
| 53.125 | 326.275 | 0.93225 | 99.2845
| 53.9062 | 327.0562 | 0.93107 | 99.1584
| 54.5833 | 327.7333 | 0.92941 | 98.982
| 55.4167 | 328.5667 | 0.92846 | 98.8812
| 56.1979 | 329.3479 | 0.92728 | 98.7551
| 56.9271 | 330.0771 | 0.92633 | 98.6543
| 58.2812 | 331.4312 | 0.92396 | 98.4022
| 59.1667 | 332.3167 | 0.92207 | 98.2006
| 59.8958 | 333.0458 | 0.92112 | 98.0997
[6 empty] | 303.4625 | 305.3375 | 306.2229 | 307.1604 | 308.3583 | 309.9208 | 310.7021 | 311.5875 | 312.3687 | 313.0979 | 313.8271 | 314.5562 | 315.025 | 315.5458 | 316.0667 | 316.5354 | 317.4729 | 317.9417 | 318.4625 | 319.2958 | 320.1812 | 320.8062 | 321.3792 | 322.0042 | 322.6292 | 323.2542 | 324.0875 | 324.7125 | 325.4417 | 326.275 | 327.0562 | 327.7333 | 328.5667 | 329.3479 | 330.0771 | 331.4312 | 332.3167 | 333.0458
[6 empty] | 1.0642 | 1.0609 | 1.0594 | 1.0576 | 1.0561 | 1.0536 | 1.0518 | 1.0498 | 1.0475 | 1.0453 | 1.0425 | 1.0397 | 1.0377 | 1.0354 | 1.0332 | 1.0309 | 1.0261 | 1.0238 | 1.0213 | 1.017 | 1.013 | 1.0102 | 1.008 | 1.0057 | 1.0032 | 1.0012 | 0.99864 | 0.99663 | 0.99461 | 0.99284 | 0.99158 | 0.98982 | 0.98881 | 0.98755 | 0.98654 | 0.98402 | 0.98201 | 0.981
[6 empty] | 106.4181 | 106.0904 | 105.9391 | 105.7627 | 105.6114 | 105.3594 | 105.1829 | 104.9813 | 104.7544 | 104.5275 | 104.2503 | 103.973 | 103.7713 | 103.5445 | 103.3176 | 103.0907 | 102.6118 | 102.3849 | 102.1329 | 101.7043 | 101.301 | 101.0238 | 100.7969 | 100.57 | 100.318 | 100.1163 | 99.8642 | 99.6626 | 99.4609 | 99.2845 | 99.1584 | 98.982 | 98.8812 | 98.7551 | 98.6543 | 98.4022 | 98.2006 | 98.0997